II. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ

(ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ)

| 1 | Наименование и адрес объекта | Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Нижневартовск, улица Интернациональная, д.12Б |
| --- | --- | --- |
| 2 | Заказчик | Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов |
| 3 | Подрядчик | Определяется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». В случае привлечения Подрядчиком субподрядной организации по договору субподряда, такая организация должна соответствовать требованиям законодательства |
| 4 | Основание для проектирования | Краткосрочный план реализации Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ХМАО – Югры на 2017 – 2019 годы, утвержденный постановлением Правительства ХМАО – Югры от 02.09.2016 № 334-п |
| 5 | Основные технико-экономические показатели объекта проектирования | Приложение № 1 к заданию на проектирование |
| 6 | Вид ремонтных работ | Капитальный ремонт системы: - холодного водоснабжения; - горячего водоснабжения; - водоотведения. Капитальный ремонт: - крыши (плоской); - фасада – (с утеплением) |
| 7 | Срок выполнения работ | 90 календарных дней с даты заключения договора |
| 8 | Исходные данные | Сбор исходных данных, необходимых для подготовки проектной документации, Подрядчик осуществляет самостоятельно. В целях сбора исходных данных Подрядчик: 1) запрашивает техническую документацию на многоквартирный дом и иные документы, связанные с эксплуатацией такого дома, у управляющей (обслуживающей) организации, товарищества собственников жилья, жилищного кооператива и т.д.; 2) выполняет обмерные работы, необходимые для подготовки ведомости объемов работ; 3) проводит визуальное освидетельствование подлежащих капитальному ремонту строительных конструкций и инженерных систем, оборудования объекта для выявления дефектов и повреждений; 4) выполняет фотофиксацию подлежащих капитальному ремонту строительных конструкций и инженерных систем, оборудования объекта, дефектов и повреждений |
| 9 | Состав проектной документации | I. Техническая часть: - Акт технического осмотра объекта (отчет об обследовании); - Раздел «Архитектурные решения»* (для капитального ремонта фасада, крыши, подвального помещения, фундамента); - Раздел «Конструктивные и объемно – планировочные решения»* (для капитального ремонта фасада, крыши, подвала, фундамента, лифтового оборудования); - Раздел «Система водоснабжения»**; - Раздел «Система водоотведения»**; - Раздел «Проект организации капитального ремонта». II. Сметная документация *В зависимости от объема работ разделы «Архитектурные решения» и «Конструктивные и объемно-планировочные решения» могут быть объединены в один раздел «Архитектурно-строительные решения»; ** необходимость разработки разделов определяется видами ремонтных работ, указанных в пункте 6 Задания на проектирование |
| 10 | Требования к составу и содержанию технической части проектной документации | 1. Акт технического осмотра объекта (отчет об обследовании) должен содержать сведения о результатах обследования объекта (визуального освидетельствования), техническом состоянии подлежащих капитальному ремонту строительных конструкций и инженерных систем, оборудования объекта, в том числе: - перечень документальных данных, на основе которых он составлен с приложением их копий; - историческую справку об объекте (адрес, год постройки, год проведения ремонтов и т.д.); - описание общего состояния объекта по визуальному обследованию (этажность, площадь, материал стен и др.) с указанием его морального износа; - описание подлежащих капитальному ремонту строительных конструкций и инженерных систем, оборудования объекта, их характеристик и состояния; - обмерочные чертежи (при необходимости); - дефектные ведомости (по каждому виду ремонтных работ), содержащие перечень дефектов подлежащих капитальному ремонту строительных конструкций и инженерных систем, оборудования объекта с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов и повреждений; - фотографии объекта и имеющихся дефектов и повреждений; - рекомендации по устранению дефектов и повреждений; - выводы о возможности и целесообразности проведения капитального ремонта. 2. Разделы проектной документации, входящие в состав технической части, а также принятые в них конструктивные, технологические и иные решения, должны быть разработаны в объеме, достаточном для проведения работ по капитальному ремонту общего имущества и определения сметной стоимости капитального ремонта. Состав работ, подлежащих выполнению в соответствии с разработанными проектными решениями, должен соответствовать приведенному в таблице 1 Порядка расчета размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме на территории ХМАО – Югры, утвержденного постановлением Правительства ХМАО – Югры от 16.05.2014 № 172-п. Проектная документация должна содержать заверение проектной организации, о соответствии проектной документации техническим регламентам, в том числе устанавливающим требованиям по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строительным нормам и правилам, подписанное главным инженером проекта |
| 11 | Перечень основных нормативных документов для подготовки проектной документации | - Градостроительный кодекс РФ; - Федеральный закон РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральный закон РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - МДС 13-1.99 Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий; - ВСН 61-89(р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования; - ВСН 53-86(р) Правила оценки физического износа жилых зданий; - ВСН 58-88(р) Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения. Нормы проектирования; - ВСН 48-96 По монтажу систем внутренней канализации и водостоков из ПВХ труб в жилых и общественных зданиях; - ВСН 47-96 Ведомственные строительные нормы по проектированию и монтажу внутренних систем водоснабжения из полипропиленовых труб «Рандом Сополимер» (PPRC); - ВСН 41-85 (р) Инструкция по разработке ПОС и ППР производства работ по капитальному ремонту жилых зданий; - ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»; - СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»; - Постановление Правительства ХМАО-Югры от 16.05.2014 № 172-п «О Порядке расчета размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; - МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации; - МДС 81-34.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве, осуществляемом в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним»; - МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве» по видам строительных работ; - ГСНр 81-05-02-2001 Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время; - Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 № 427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». ## Проектная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями Системы проектной документации в строительстве (СПДС) и ГОСТ Р 21.1101-2013 с учетом иных нормативных и правовых актов в области проектирования и строительства, обеспечивающих соблюдение требований технических регламентов, требований пожарной, санитарной и иной безопасности |
| 12 | Основные требования к проектным решениям, применяемым материалам, инженерному оборудованию | ## Приложение № 2 к заданию на проектирование |
| 13 | Требования к составу, содержанию и разработке сметной документации | 1. Для определения сметной стоимости капитального ремонта применять сметные нормативы, включенные в федеральный реестр сметных нормативов. 2. Стоимость ремонтных работ, подлежащих выполнению, согласно разработанной Исполнителем проектной документации, не может превышать предельной стоимости комплексного капитального ремонта и отдельных видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах согласно краткосрочного плана реализации Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ХМАО – Югры на 2017 – 2019 годы, утвержденный Постановлением Правительства ХМАО – Югры от 02.09.2016 года № 334-п. 3. Сметные расчёты выполнять в программном комплексе «Гранд-смета», в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г. с применением федеральных единичных расценок (ФЕР) – постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №245-п от 04.07.2014 года - с переводом в текущий уровень цен по индексам, разработанным Региональной службой по тарифам ХМАО – Югры (по приложению №1 к приказу РСТ) и для оборудования по данным Минстроя России на момент проектирования. 4. Нормы накладных расходов и сметной прибыли принять по видам работ. 5. Для учета влияния условий производства ремонтных работ возможно применение поправочных коэффициентов. Обоснование по применению коэффициентов должны быть отражены проектными решениями. 6. В сметную стоимость капитального ремонта жилых домов не включать затраты на строительство временных зданий и сооружений, в связи с тем, что при выполнении капитального ремонта многоквартирных домов титульные временные здания и сооружения не возводятся (перечень работ и затрат, относящихся к нетитульным зданиям и сооружениям см. приложение 2 ГСНр81-05-01-2001). Затраты, учитывающие нетитульные временные здания и сооружения, включающие складские помещения и навесы при объекте ремонта, кладовые, сооружения, приспособления, устройства по технике безопасности и прочее учтены в составе норм накладных расходов на ремонтно-строительные работы (см. МДС81-34-2004 прил.6 разд. III). 7. Стоимость проектных работ в соответствии с расчетом согласно справочников базовых цен. 8. Строительный контроль определить в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства». 9. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определить в размере 2% от стоимости работ с учетом лимитированных затрат для возмещения стоимости неучтенных ремонтно-строительных работ и затрат, потребность в которых возникает в ходе выполнения ремонтно-строительных работ. 10. Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость учесть в размере 18 % от стоимости капитального ремонта в текущем уровне цен в соответствии с действующим законодательством РФ. 11. Основной комплект сметной документации должен содержать: • Пояснительную записку к сметной документации (отразить следующую информацию: сведения о месте расположения объекта капитального строительства; перечень сборников и каталогов сметных нормативов, принятых для составления сметной документации на капитальный ремонт; обоснование особенностей определения сметной стоимости строительных работ для объекта капитального ремонта; другие сведения о порядке определения сметной стоимости строительства объекта капитального ремонта, характерные для данного объекта). • Сметную документацию (объектный расчет, локальные сметы, смета на проектные работы) |
| 14 | Особые условия | 1. Принимаемые в проектной документации решения не должны приводить к изменению архитектурно-планировочной и конструктивной схемы здания. 2. Принимаемые в проектной документации решения должны обеспечивать возможность выполнения ремонтных работ без отселения жильцов многоквартирного дома |
| 15 | Требования к согласованию, экспертизе проектной документации | Подрядчик самостоятельно: - согласовывает Акт технического осмотра объекта (отчет об обследовании) с организацией, осуществляющей управление (обслуживание) многоквартирным домом; - согласовывает паспорт цветового решения фасада с уполномоченным органом архитектуры и градостроительства муниципального образования (в случае разработки проектной документации на капитальный ремонт фасада); - согласовывает техническую часть проектной документации с эксплуатирующей организацией (в случае выноса фасадных трубопроводов системы газоснабжения);; - получает положительное заключение экспертизы на достоверность определения сметной стоимости капитального ремонта в порядке, установленном Правительством РФ. Согласование, устранение замечаний, проведение повторной экспертизы производятся и оплачиваются Подрядчиком самостоятельно, в объеме, необходимом для получения положительного заключения |
| 16 | Требования к комплектности проектной документации | По результатам выполненной работы Подрядчик передает Заказчику: 1. Акт технического осмотра объекта (отчет об обследовании) на бумажном носителе в 4 экз.; на электронном носителе в 1 экз.; 2. Проектную документацию на бумажном носителе в 4 экз.; на электронном носителе в 1 экз. (графическая часть в формате *.pdf и *.dwg), текстовая часть в формате *doc.,*.xlsx). Формат *.pdf должен содержать все необходимые подписи и печати проектной организации, формат *.dwg – с возможностью редактирования; 3. Сметную документацию в 4 экз. в бумажном виде и на электронном носителе в формате лицензионной программы, совместимой с программой «ГРАНД-Смета» в формате *xml, *.xlsx и *.pdf, текстовая часть в формате *doc.,*.xlsx и *.pdf); 4. Положительное заключение по результатам определения достоверности сметной стоимости капитального ремонта на бумажном носителе в 3 экз.; на электронном носителе в 1 экз. и в формате *.pdf. Комплекты проектной документации должны быть прошиты и пронумерованы, заверены подписью главного инженера проекта, скреплены печатью организации |

Приложение № 1

к заданию на проектирование

Основные технико-экономические показатели объекта

| Адрес многоквартирного дома / год ввода в эксплуатацию | Кол-во этажей | Кол-во подъез дов | Материал стен/ тип крыши | Общая площадь МКД*, м2 | Виды выполняемых работ | Общая стоимость видов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах включая затраты на строительный контроль и НДС (руб.) (краткосрочный план 2018г.)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 12Б /1978 г.п. | 5 | 4 | Крупноблочный/Плоская | 5335,50 | Капитальный ремонт внутридомовой системы: - холодного водоснабжения; - горячего водоснабжения; - водоотведения. Капитальный ремонт: - крыши; - фасада – (с утеплением) | 1 910 388,48 3 428 692,15 2 547 856,89 4 479 396,88 4 754 122,05 |
| Итого |  |  |  |  |  | 17 120 456,45 |
| *По данным технического паспорта (представленным УК или ОМС), содержащимся в АИС Югорского фонда капитального ремонта. **Стоимость ремонтных работ, подлежащих выполнению, согласно разработанной Подрядчиком проектной документации, не может превышать общей стоимости отдельных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах согласно краткосрочного плана |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к заданию на проектирование

Основные требования к проектным решениям, применяемым материалам, инженерному оборудованию

| № п/п | Наименование | Требования Заказчика | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Холодное водоснабжение | Замена разводящих и циркуляционных трубопроводов в подвале: | СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий; СП 40-101-96 Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена |
|  |  | - на полипропиленовые трубы (PN 20); | Характеристика трубы (PN 20): труба, которая применяется для трубопроводов холодного и горячего водоснабжения с давлением при t=20 С – 2,0 Мпа, при t=75 С – 0,6 Мпа и максимальной температурой + 95 С, кратковременное использование до + 100С |
|  |  | - при прохождении трубопроводов под полом (в многоквартирных домах без подвала) в помещениях собственников, расположенных на 1-м этаже, предусмотреть разборку и восстановление полов, устройство подпольного канала для прокладки трубопроводов; |  |
|  |  | - предусмотреть утепление разводящих и циркуляционных трубопроводов в подвале трубками из вспененного каучука/полиэтилена толщиной не менее 9 мм (класс горючести Г1, температурная стойкость от -200 С до +180 С, либо с фольгированным покрытием), либо жидкой (керамической) теплоизоляцией |  |
|  |  | Замена стояков до первого отсекающего вентиля в квартирах: |  |
|  |  | - на полипропиленовые трубы (PN 20); | Характеристика трубы (PN 20): труба, которая применяется для трубопроводов холодного и горячего водоснабжения с давлением при t=20 С – 2,0 Мпа, при t=75 С – 0,6 Мпа и максимальной температурой + 95 С, кратковременное использование до + 100С |
|  |  | - при демонтаже или разрушении ремонтируемых (заменяемых) частей имущества, необходимо предусмотреть работы по его восстановлению; |  |
|  |  | - предусмотреть установку гильз из стальных труб с уплотнением негорючим материалом в местах прохождения стояков через перекрытия и стены; - предусмотреть герметизацию мест прохода трубопроводов через перекрытия и стены; - предусмотреть установку удлинённых гильз из стальных труб с уплотнением негорючим материалом в местах прохождения стояков системы отопления через чердачное перекрытие с учетом толщины утеплителя |  |
| 2. | Горячее водоснабжение | Замена разводящих и циркуляционных трубопроводов в подвале: | СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий; СП 40-101-96 Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена |
|  |  | - на армированные полипропиленовые трубы (PN 25); | Если 8 этажей и выше. Характеристика трубы (PN 25): труба с внутренним армированием, которая применяется для трубопроводов холодного и горячего водоснабжения с давлением при t=20 С – 2,5 Мпа, при t=90 С – 1,0 Мпа и максимальной температурой + 95 С, кратковременное использование до + 100С |
|  |  | - на полипропиленовые трубы (PN 20); | От 1 до 8 этажей и выше. Характеристика трубы (PN 20): труба которая применяется для трубопроводов холодного и горячего водоснабжения с давлением при t=20 С – 2,0 Мпа, при t=75 С – 0,6 Мпа и максимальной температурой + 95 С, кратковременное использование до + 100С |
|  |  | - при прохождении трубопроводов под полом (в многоквартирных домах без подвала) в помещениях собственников, расположенных на 1-м этаже, предусмотреть разборку и восстановление полов, устройство подпольного канала для прокладки трубопроводов; |  |
|  |  | - предусмотреть утепление разводящих и циркуляционных трубопроводов в подвале трубками из вспененного каучука/полиэтилена толщиной не менее 13 мм (класс горючести Г1, температурная стойкость от -200 С до +180 С, либо с фольгированным покрытием), либо жидкой (керамической) теплоизоляцией |  |
|  |  | - замена стояков до первого отсекающего вентиля в квартирах: |  |
|  |  | - на армированные полипропиленовые трубы (PN 25); | Если 8 этажей и выше. Характеристика трубы (PN 25): труба с внутренним армированием, которая применяется для трубопроводов холодного и горячего водоснабжения с давлением при t=20 С – 2,5 Мпа, при t=90 С – 1,0 Мпа и максимальной температурой + 95 С, кратковременное использование до + 100С |
|  |  | - на полипропиленовые трубы (PN 20); | От 1 до 8 этажей и выше. Характеристика трубы (PN 20): труба которая применяется для трубопроводов холодного и горячего водоснабжения с давлением при t=20 С – 2,0 Мпа, при t=75 С – 0,6 Мпа и максимальной температурой + 95 С, кратковременное использование до + 100С |
|  |  | - предусмотреть установку гильз из стальных труб с уплотнением негорючим материалом в местах прохождения стояков через перекрытия и стены; - предусмотреть герметизацию мест прохода трубопроводов через перекрытия и стены; |  |
|  |  | - для полипропиленовых труб предусмотреть компенсационные мероприятия изменений длины трубопроводов при передах температуры |  |
| 3. | Водоотведение |  | СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий |
|  |  | - магистральные трубопроводы из труб ПВХ, НПВХ (тип крепления определить проектом), срок службы не менее 30 лет; |  |
|  |  | -стояки из труб ПВХ с установкой противопожарных муфт, срок службы не менее 30 лет; |  |
|  |  | - выпуски до колодца из труб ПНД и НПВХ с утеплением, с устройством песчаной или гравийной подушки, с восстановлением элементов благоустройства придомовой территории; |  |
|  |  | - при прохождении трубопроводов под полом (в многоквартирных домах без подвала) в помещениях собственников, расположенных на 1-м этаже, предусмотреть разборку и восстановление полов, устройство подпольного канала для прокладки трубопроводов; |  |
|  |  | - предусмотреть установку ревизий и прочисток для обеспечения нормальной эксплуатации; |  |
|  |  | - герметизация проходов вводов и выпусков трубопроводов в наружных стенах, перекрытиях, выпусков в колодце; |  |
|  |  | - замена внутренних водостоков ливневой (дождевой) канализации; | При необходимости |
|  |  | - устройство утепленных фановых стояков (трубопроводы из труб ПВХ) с выходом на кровлю | Предусмотреть увеличение высоты фанового стояка на кровле на 0,1-0,15м по отношению к вентшахте при непосредственной близости с вентшахтой. Мероприятия по нормализации ТВР |
| 4. | Крыша | Плоская крыша: |  |
|  |  | - замена мягкой кровли; | Покрытие материал рулонный кровельный в 2 слоя, основа – полиэстер, толщина не менее 4 мм, верхний слой – крупнозернистая посыпка, срок службы не менее 25 лет |
|  |  | - утепление перекрытий на основании теплотехнического расчета; | Утеплитель для чердачного перекрытия из плит минераловатных плотностью не менее 50 кг/м3, либо утеплитель насыпной фракция 10-20 мм, насыпная плотность не более 470 кг/м3. Утеплитель для бесчердачных и совмещенных кровель плиты из экспандированного пенополистирола, плотностью не менее 35 кг/м3, группа горючести Г1. Мероприятие по энергосбережению |
|  |  | - замена цементно-песчаной стяжки; | Стяжка из цементного раствора марки не ниже 100 |
|  |  | - ремонт внутреннего водостока; - 100% замена труб и замена водосточных воронок до уровня перекрытия верхнего этажа; |  |
|  |  | - замена люков выхода на чердак; | Характеристики материала: металлический, противопожарный заводского изготовления, огнестойкость не менее Е 30. Мероприятия по пожарной безопасности |
|  |  | - пароизоляция перекрытий; | Пароизоляционная пленка типа В (под утеплитель в чердачном помещении), сопротивление паропроходимости – не менее 7 м2 час Па/мг., водоупорность не менее 1000 мм.вод.ст, группа горючести Г2 |
|  |  | - испытание ограждений | Мероприятие по безопасности жизни и здоровья людей |
|  |  | Общие требования к ремонту кровли: |  |
|  |  | - определение соответствия температурно – влажностного режима чердачного помещения нормативным данным; |  |
|  |  | - ремонт и утепление вентшахт; |  |
|  |  | - ремонт или устройство наружного водостока; |  |
|  |  | - установка зонтов над вент. шахтами |  |
|  |  | - работы по устройству утепленных фановых стояков (трубопроводы из труб ПВХ) с выходом на кровлю; | Мероприятия по нормализации ТВР |
|  |  | - работы по замене фановых труб с утеплением и объединением нескольких труб в один вытяжной стояк (при необходимости) | Предусмотреть увеличение высоты фанового стояка на кровле на 0,1-0,15м по отношению к вентшахте при непосредственной близости с вентшахтой. Мероприятия по нормализации ТВР |
| 5. | Фасад | Утепление фасада: |  |
|  |  |  | Мероприятия по энергосбережению |
|  |  | - толщина утеплителя определяется по результатам обследования и теплотехнического расчета; | Утепление выполняется в два слоя. Плотность утеплителя нижнего слоя должна быть не менее 35 кг/м3, плотность утеплителя верхнего слоя не менее 80 кг/м3. Группа горючести утеплителя – НГ, срок службы не менее 30 лет |
|  |  |  | Ветровлагозащитная пленка типа А с огнезащитными добавками, паропроницаемость не менее 3500 г/м2/сут, водоупорность не менее 330 мм.вод.ст, группа горючести Г1 |
|  |  | - материал облицовочного слоя и цветовое решение согласовать с уполномоченным органом архитектуры и градостроительства муниципального образования |  |
|  |  | Окна, двери в местах общего пользования: |  |
|  |  |  | Окна металлопластиковые, с двухкамерным* стеклопакетом, двухстворчатое, одна створка поворотно-откидная, вторая – глухая. Толщина внешней стенки профиля не менее 3 мм. Срок службы не менее 25 лет *Нормируемое значение сопротивления теплопередаче оконных конструкций должно соответствовать району строительства |
|  |  |  | Дверь входная металлическая, утепленная, с доводчиком, толщина внешнего металлического листа не менее 3 мм, степень огнестойкости не менее 30 мин, с защитным покрытием |
|  |  |  | Отливы, откосы оконные металлические, оцинкованный стальной лист, с полимерным покрытием окрашенный в заводских условиях, толщина металла 0,5-0,7 мм |
|  |  | Ремонт входных групп: |  |
|  |  |  | При необходимости, по результатам обследования |
|  |  | - ремонт внутренних откосов; |  |
|  |  | - усиление конструкций козырьков над входами в подъезды с последующей отделкой поверхности (подборку состава определить от объема разрушений конструкции); | Полимерцементный раствор, ремонтный состав «Скрепа М500», смесь «Эмако» либо аналоги |
|  |  | - установка козырька из профнастила | Покрытие профилированный лист с полимерным покрытием НС35-1000-0,7 при разряженной обрешетке с шагом не более 320 мм, либо НС35-1000-0,5 при сплошной обрешетке |
|  |  | Ремонт ступеней и крылец: |  |
|  |  | - подборку состава определить от объема разрушений конструкции; | Полимерцементный раствор, ремонтный состав «Скрепа М500», смесь «Эмако» либо аналоги |
|  |  | - ремонт и замена ограждений крылец и перил |  |
|  |  | Ремонт козырьков над входами в подъезд и последними этажами (балконами): |  |
|  |  | - ремонт козырьков полимерцементным составом; | Характеристика материала: плотность 2,06 г/см2, водопоглощение 3,3-3,5%, подвижность массы – 10, адгезия – когезионный отрыв по бетону |
|  |  | - установка козырьков из профнастила | Характеристики материала: толщина 0,7 мм и высота гребня не менее 35 мм |
|  |  | Ремонт балконных плит: |  |
|  |  | - подборку состава определить от объема разрушений конструкции | Полимерцементный раствор, ремонтный состав «Скрепа М500», смесь «Эмако» либо аналоги |
|  |  | Общие требования к ремонту фасада: |  |
|  |  | - отмостка (в случае проведения комплексного капитального ремонта данные работы учитываются 1 раз) | Бетон класса В15 (М 200) армированный кладочной сеткой яч. 100*100*3мм |